## 第一季度
附表：2025年乐平市第1季度市政供水末梢水（用户水龙头水）水质检测结果
序号 | 监测点 | 样品性质 | 取样日期 | 检测结果 | [34 empty] | 结果评价
|  |  |  | 臭和味 | 肉眼可见物 | 色（度） | 浑浊度（NTU） | pH | 总硬度（mg/L） | 铝（mg/L） | 铁（mg/L） | 锰（mg/L） | 铜（mg/L） | 锌（mg/L） | 硫酸盐（mg/L） | 氯化物（mg/L） | 溶解性总固体（mg/L） | 高锰酸钾指数（以O2计）（mg/L） | 氨（以N计）（mg/L） | 砷（mg/L） | 镉（mg/L） | 铬（六价）（mg/L） | 铅（mg/L） | 汞（mg/L） | 氰化物（mg/L） | 氟化物（mg/L） | 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 三氯甲烷（mg/L） | 二氯一溴甲烷（mg/L） | 一氯二溴甲烷（mg/L） | 三溴甲烷（mg/L） | 三卤甲烷（mg/L） | 二氯乙酸（mg/L） | 三氯乙酸（mg/L） | 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100ML） | 大肠埃希菌（MPN/100ML） | 游离氯
检验方法 |  |  |  | 嗅气和尝味法 | 直接观察法 | 铂-钴标准比色法 | 散射比色法—福尔马肼标准 | 玻璃电极法 | 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | 铬天青S分光光度法 | 火焰原子吸收风光光度法 | 火焰原子吸收风光光度法 | 火焰原子吸收风光光度法 | 火焰原子吸收风光光度法 | 离子色谱法 | 离子色谱法 | 称量法 | 酸性高锰酸钾滴定法 | 纳氏试剂分光光度法 | 氢化物原子荧光法 | 无火焰原子吸收分光光度法 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 无火焰原子吸收分光光度法 | 原子荧光法 | 连续流动法 | 离子色谱法 | 离子色谱法 | 顶空毛细管柱气相色谱法 | 顶空毛细管柱气相色谱法 | 顶空毛细管柱气相色谱法 | 顶空毛细管柱气相色谱法 | 顶空毛细管柱气相色谱法 | 离子色谱-电导检测法 | 离子色谱-电导检测法 | 平皿计数法 | 乳糖发酵试验 | 乳糖发酵试验 | 现场N,N二乙基对苯二胺（DPD）法
限值 |  |  |  | 无 | 无 | 15 | 1 | 6.5-8.5 | 450 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 1 | 1 | 250 | 250 | 1000 | 3 | 0.5 | 0.01 | 0.005 | 0.05 | 0.01 | 0.001 | 0.05 | 1 | 10 | 0.06 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.05 | 0.1 | 100 | 不得检出 | 不得检出 | ≥0.05且≤2
1 | 乐平润泉供水有限公司 | 出厂水 | 20250218 | 无 | 无 | <5 | 0.5 | 7.7 | 66 | ＜0.005 | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜4.0 | 3.5 | 102 | 1.01 | ＜0.02 | ＜0.001 | ＜0.0002 | ＜0.005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.1 | 0.8 | 0.0026 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | 0.04 | 0.0006 | ＜0.0001 | 16 | 未检出 | / | 0.39 | 所检项目均达标
2 | 乐平润泉磻溪河水厂 | 出厂水 | 20250218 | 无 | 无 | <5 | 0.5 | 8 | 166 | ＜0.005 | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜0.025 | 5.3 | 18.8 | 252 | 1.5 | ＜0.02 | ＜0.001 | ＜0.0002 | ＜0.005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | 0.1 | 1 | 0.0054 | 0.0012 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | 0.09 | 0.0005 | ＜0.0001 | 32 | 未检出 | / | 0.45 | 所检项目均达标
3 | 春到大排档（东） | 末梢水 | 20250218 | 无 | 无 | <5 | 0.3 | 7.7 | 82 | ＜0.005 | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜4.0 | 3.6 | 121 | 1.1 | ＜0.02 | ＜0.001 | ＜0.0002 | ＜0.005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.1 | 0.8 | 0.0026 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | 0.04 | ＜0.0002 | ＜0.0001 | 26 | 未检出 | / | 0.09 | 所检项目均达标
4 | 遵义羊肉馆（南） | 末梢水 | 20250218 | 无 | 无 | <5 | 0.3 | 7.7 | 70 | ＜0.005 | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜4.0 | 3.5 | 109 | 1.01 | ＜0.02 | ＜0.001 | ＜0.0002 | ＜0.005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.1 | 0.8 | 0.0029 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | 0.05 | 0.0005 | ＜0.0001 | 31 | 未检出 | / | 0.08 | 所检项目均达标
5 | 建荣排挡（西） | 末梢水 | 20250218 | 无 | 无 | <5 | 0.6 | 7.9 | 114 | ＜0.005 | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜0.025 | 12.2 | 8.7 | 182 | 1.01 | ＜0.02 | ＜0.001 | ＜0.0002 | ＜0.005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.1 | 1 | 0.0055 | 0.001 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | 0.09 | ＜0.0002 | ＜0.0001 | 18 | 未检出 | / | 0.07 | 所检项目均达标
6 | 王大乔小吃店（北） | 末梢水 | 20250218 | 无 | 无 | <5 | 0.9 | 7.9 | 130 | ＜0.005 | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜4.0 | 9.3 | 199 | 1.01 | ＜0.02 | ＜0.001 | ＜0.0002 | ＜0.005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.1 | 1 | 0.0057 | 0.0011 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | 0.09 | ＜0.0002 | ＜0.0001 | 24 | 未检出 | / | 0.09 | 所检项目均达标