## 第三季度
附表：2025年乐平市第3季度市政供水末梢水（用户水龙头水）水质检测结果
序号 | 监测点 | 样品性质 | 取样日期 | 检测结果 | [35 empty] | 结果评价
|  |  |  | 臭和味 | 肉眼可见物 | 色（度） | 浑浊度（NTU） | pH | 总硬度（mg/L） | 铝（mg/L） | 铁（mg/L） | 锰（mg/L） | 铜（mg/L） | 锌（mg/L） | 硫酸盐（mg/L） | 氯化物（mg/L） | 溶解性总固体（mg/L） | 高锰酸钾指数（以O2计）（mg/L） | 氨（以N计）（mg/L） | 砷（mg/L） | 镉（mg/L） | 铬（六价）（mg/L） | 铅（mg/L） | 汞（mg/L） | 氰化物（mg/L） | 氟化物（mg/L） | 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 三氯甲烷（mg/L） | 二氯一溴甲烷（mg/L） | 一氯二溴甲烷（mg/L） | 三溴甲烷（mg/L） | 三卤甲烷（mg/L） | 二氯乙酸（mg/L） | 三氯乙酸（mg/L） | 氯酸盐（mg/L） | 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100ML） | 大肠埃希菌（MPN/100ML） | 游离氯
检验方法 |  |  |  | 嗅气和尝味法 | 直接观察法 | 铂-钴标准比色法 | 散射比色法—福尔马肼标准 | 玻璃电极法 | 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | 铬天青S分光光度法 | 火焰原子吸收风光光度法 | 火焰原子吸收风光光度法 | 火焰原子吸收风光光度法 | 火焰原子吸收风光光度法 | 离子色谱法 | 离子色谱法 | 称量法 | 酸性高锰酸钾滴定法 | 纳氏试剂分光光度法 | 氢化物原子荧光法 | 无火焰原子吸收分光光度法 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 无火焰原子吸收分光光度法 | 原子荧光法 | 连续流动法 | 离子色谱法 | 离子色谱法 | 顶空毛细管柱气相色谱法 | 顶空毛细管柱气相色谱法 | 顶空毛细管柱气相色谱法 | 顶空毛细管柱气相色谱法 | 顶空毛细管柱气相色谱法 | 离子色谱-电导检测法 | 离子色谱-电导检测法 | 离子色谱-电导检测法 | 平皿计数法 | 乳糖发酵试验 | 乳糖发酵试验 | 现场N,N二乙基对苯二胺（DPD）法
限值 |  |  |  | 无 | 无 | 15 | 1 | 6.5-8.5 | 450 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 1 | 1 | 250 | 250 | 1000 | 3 | 0.5 | 0.01 | 0.005 | 0.05 | 0.01 | 0.001 | 0.05 | 1 | 10 | 0.06 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.05 | 0.1 | 0.7 | 100 | 不得检出 | 不得检出 | ≥0.05且≤2
1 | 乐平润泉供水有限公司 | 出厂水 | 20250812 | 无 | 无 | <5 | 0.5 | 7.9 | 62 | ＜0.005 | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜4.0 | 4 | 82 | 1.27 | 0.04 | ＜0.001 | ＜0.0002 | ＜0.005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | 0.1 | 1.5 | 0.0034 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | 0.1 | 0.018 | 0.032 | 0.077 | 14 | 未检出 | / | 0.32 | 所检项目均达标
2 | 乐平润泉磻溪河水厂 | 出厂水 | 20250812 | 无 | 无 | <5 | 0.3 | 7.8 | 162 | ＜0.005 | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜0.025 | 4.7 | 39 | 243 | 2.22 | 0.04 | ＜0.001 | ＜0.0002 | ＜0.005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | 0.4 | 9.1 | 0.0049 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | 0.12 | 0.03 | 0.032 | 0.472 | 24 | 未检出 | / | 0.89 | 所检项目均达标
3 | 私家小厨（东） | 末梢水 | 20250812 | 无 | 无 | <5 | 0.6 | 7.7 | 52 | ＜0.005 | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜4.0 | 3.8 | 79 | 1.66 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.0002 | ＜0.005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | 0.1 | 1.5 | 0.0032 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | 0.09 | ＜0.0037 | 0.032 | 0.07 | 14 | 未检出 | / | 0.09 | 所检项目均达标
4 | 老李冰店（南） | 末梢水 | 20250812 | 无 | 无 | <5 | 0.5 | 7.9 | 72 | ＜0.005 | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜4.0 | 5.5 | 100 | 1.58 | 0.04 | ＜0.001 | ＜0.0002 | ＜0.005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | 0.1 | 2.1 | 0.003 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | 0.09 | ＜0.0037 | ＜0.0044 | 0.083 | 18 | 未检出 | / | 0.08 | 所检项目均达标
5 | 秀琴私房菜（西） | 末梢水 | 20250812 | 无 | 无 | <5 | 0.6 | 7.7 | 114 | ＜0.005 | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜4.0 | 12.4 | 141 | 0.95 | 0.04 | ＜0.001 | ＜0.0002 | ＜0.005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | 0.2 | 4.4 | 0.0032 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | 0.09 | ＜0.0037 | 0.033 | 0.11 | 21 | 未检出 | / | 0.07 | 所检项目均达标
6 | 小毛老面汤包（北） | 末梢水 | 20250812 | 无 | 无 | <5 | 0.5 | 7.8 | 102 | ＜0.005 | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜4.0 | 11.2 | 143 | 0.95 | 0.04 | ＜0.001 | ＜0.0002 | ＜0.005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | 0.2 | 4.5 | 0.0032 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | 0.09 | ＜0.0037 | ＜0.0044 | 0.11 | 15 | 未检出 | / | 0.08 | 所检项目均达标