## Sheet1
2023年第三季度城区生活饮用水水龙头监测结果汇总表
城区出厂水 |  |  |  |  | 城区东面点末梢水 |  |  |  | 城区南面点末梢水 |  |  |  | 城区西面点末梢水 |  |  |  | 城区北面点末梢水 |  |  |  | 磻溪河水厂出厂水
序号 | 检测项目计量单位 | 检测值 | 限值 | 判定 | 检测项目计量单位 | 检测值 | 限值 | 判定 | 检测项目计量单位 | 检测值 | 限值 | 判定 | 检测项目计量单位 | 检测值 | 限值 | 判定 | 检测项目计量单位 | 检测值 | 限值 | 判定 | 检测项目计量单位 | 检测值 | 限值 | 判定
1 | 臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | 合格 | 臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | 合格 | 臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | 合格 | 臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | 合格 | 臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | 合格 | 臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | 合格
2 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格
3 | 色度 (度) | <5 | 15 | 合格 | 色度 (度) | <5 | 15 | 合格 | 色度 (度) | <5 | 15 | 合格 | 色度 (度) | <5 | 15 | 合格 | 色度 (度) | <5 | 15 | 合格 | 色度 (度) | <5 | 15 | 合格
4 | 浑浊度(NTU) | 0.2 | 1 | 合格 | 浑浊度(NTU) | 0.7 | 1 | 合格 | 浑浊度(NTU) | 0.3 | 1 | 合格 | 浑浊度(NTU) | 0.2 | 1 | 合格 | 浑浊度(NTU) | 0.3 | 1 | 合格 | 浑浊度(NTU) | 0.3 | 1 | 合格
5 | PH | 7.8 | 6.5-8.5 | 合格 | PH | 7.8 | 6.5-8.5 | 合格 | PH | 7.8 | 6.5-8.5 | 合格 | PH | 7.8 | 6.5-8.5 | 合格 | PH | 7.9 | 6.5-8.5 | 合格 | PH | 7.7 | 6.5-8.5 | 合格
6 | 总硬度（以CaCO3计）（mg/L） | 76 | 450 | 合格 | 总硬度（以CaCO3计）（mg/L） | 88 | 450 | 合格 | 总硬度（以CaCO3计）（mg/L） | 92 | 450 | 合格 | 总硬度（以CaCO3计）（mg/L） | 120 | 450 | 合格 | 总硬度（以CaCO3计）（mg/L） | 88 | 450 | 合格 | 总硬度（以CaCO3计）（mg/L） | 142 | 450 | 合格
7 | 铝（mg/L) | ＜0.005 | 0.2 | 合格 | 铝（mg/L) | ＜0.005 | 0.2 | 合格 | 铝（mg/L) | ＜0.005 | 0.2 | 合格 | 铝（mg/L) | ＜0.005 | 0.2 | 合格 | 铝（mg/L) | ＜0.005 | 0.2 | 合格 | 铝（mg/L) | ＜0.005 | 0.2 | 合格
8 | 铁（mg/L） | 0.05 | 0.3 | 合格 | 铁（mg/L） | 0.04 | 0.3 | 合格 | 铁（mg/L） | 0.04 | 0.3 | 合格 | 铁（mg/L） | 0.03 | 0.3 | 合格 | 铁（mg/L） | 0.04 | 0.3 | 合格 | 铁（mg/L） | 0.05 | 0.3 | 合格
9 | 锰（mg/L） | ＜0.025 | 0.1 | 合格 | 锰（mg/L） | ＜0.025 | 0.1 | 合格 | 锰（mg/L） | ＜0.025 | 0.1 | 合格 | 锰（mg/L） | ＜0.025 | 0.1 | 合格 | 锰（mg/L） | ＜0.025 | 0.1 | 合格 | 锰（mg/L） | ＜0.025 | 0.1 | 合格
10 | 铜（mg/L） | ＜0.008 | 1 | 合格 | 铜（mg/L） | ＜0.008 | 1 | 合格 | 铜（mg/L） | ＜0.008 | 1 | 合格 | 铜（mg/L） | ＜0.008 | 1 | 合格 | 铜（mg/L） | ＜0.008 | 1 | 合格 | 铜（mg/L） | ＜0.008 | 1 | 合格
11 | 锌（mg/L） | ＜0.002 | 1 | 合格 | 锌（mg/L） | ＜0.002 | 1 | 合格 | 锌（mg/L） | ＜0.002 | 1 | 合格 | 锌（mg/L） | ＜0.002 | 1 | 合格 | 锌（mg/L） | ＜0.002 | 1 | 合格 | 锌（mg/L） | ＜0.002 | 1 | 合格
12 | 硫酸盐（mg/L） | 8.2 | 250 | 合格 | 硫酸盐（mg/L） | 8.2 | 250 | 合格 | 硫酸盐（mg/L） | 4.7 | 250 | 合格 | 硫酸盐（mg/L） | 10.3 | 250 | 合格 | 硫酸盐（mg/L） | 8.4 | 250 | 合格 | 硫酸盐（mg/L） | 12.8 | 250 | 合格
13 | 氯化物（mg/L） | 2.9 | 250 | 合格 | 氯化物（mg/L） | 5.7 | 250 | 合格 | 氯化物（mg/L） | 7.2 | 250 | 合格 | 氯化物（mg/L） | 8.1 | 250 | 合格 | 氯化物（mg/L） | 3.2 | 250 | 合格 | 氯化物（mg/L） | 14.1 | 250 | 合格
14 | 溶解性总固体（mg/L） | 130 | 1000 | 合格 | 溶解性总固体（mg/L） | 140 | 1000 | 合格 | 溶解性总固体（mg/L） | 150 | 1000 | 合格 | 溶解性总固体（mg/L） | 200 | 1000 | 合格 | 溶解性总固体（mg/L） | 142 | 1000 | 合格 | 溶解性总固体（mg/L） | 230 | 1000 | 合格
15 | 高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L） | 1.5 | 3 | 合格 | 高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L） | 1.5 | 3 | 合格 | 高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L） | 1.42 | 3 | 合格 | 高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L） | 1.42 | 3 | 合格 | 高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L） | 1.42 | 3 | 合格 | 高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L） | 1.5 | 3 | 合格
16 | 氨（以N计）（mg/L） | ＜0.02 | 0.5 | 合格 | 氨（以N计）（mg/L） | 0.02 | 0.5 | 合格 | 氨（以N计）（mg/L） | 0.02 | 0.5 | 合格 | 氨（以N计）（mg/L） | 0.02 | 0.5 | 合格 | 氨（以N计）（mg/L） | 0.02 | 0.5 | 合格 | 氨（以N计）（mg/L） | 0.02 | 0.5 | 合格
17 | 砷（mg/L） | ＜0.001 | 0.01 | 合格 | 砷（mg/L） | ＜0.001 | 0.01 | 合格 | 砷（mg/L） | ＜0.001 | 0.01 | 合格 | 砷（mg/L） | ＜0.001 | 0.01 | 合格 | 砷（mg/L） | ＜0.001 | 0.01 | 合格 | 砷（mg/L） | ＜0.001 | 0.01 | 合格
18 | 镉（mg/L） | ＜0.0002 | 0.005 | 合格 | 镉（mg/L） | ＜0.0002 | 0.005 | 合格 | 镉（mg/L） | ＜0.0002 | 0.005 | 合格 | 镉（mg/L） | ＜0.0002 | 0.005 | 合格 | 镉（mg/L） | ＜0.0002 | 0.005 | 合格 | 镉（mg/L） | ＜0.0002 | 0.005 | 合格
19 | 铬(六价)（mg/L） | ＜0.005 | 0.05 | 合格 | 铬(六价)（mg/L） | ＜0.005 | 0.05 | 合格 | 铬(六价)（mg/L） | ＜0.005 | 0.05 | 合格 | 铬(六价)（mg/L） | ＜0.005 | 0.05 | 合格 | 铬(六价)（mg/L） | ＜0.005 | 0.05 | 合格 | 铬(六价)（mg/L） | ＜0.005 | 0.05 | 合格
20 | 铅（mg/L） | ＜0.001 | 0.01 | 合格 | 铅（mg/L） | ＜0.001 | 0.01 | 合格 | 铅（mg/L） | ＜0.001 | 0.01 | 合格 | 铅（mg/L） | ＜0.001 | 0.01 | 合格 | 铅（mg/L） | ＜0.001 | 0.01 | 合格 | 铅（mg/L） | ＜0.001 | 0.01 | 合格
21 | 汞（mg/L） | ＜0.0001 | 0.001 | 合格 | 汞（mg/L） | ＜0.0001 | 0.001 | 合格 | 汞（mg/L） | ＜0.0001 | 0.001 | 合格 | 汞（mg/L） | ＜0.0001 | 0.001 | 合格 | 汞（mg/L） | ＜0.0001 | 0.001 | 合格 | 汞（mg/L） | ＜0.0001 | 0.001 | 合格
22 | 氰化物（mg/L） | ＜0.001 | 0.05 | 合格 | 氰化物（mg/L） | ＜0.001 | 0.05 | 合格 | 氰化物（mg/L） | ＜0.001 | 0.05 | 合格 | 氰化物（mg/L） | ＜0.001 | 0.05 | 合格 | 氰化物（mg/L） | ＜0.001 | 0.05 | 合格 | 氰化物（mg/L） | ＜0.001 | 0.05 | 合格
23 | 氟化物（mg/L） | ＜0.1 | 1 | 合格 | 氟化物（mg/L） | ＜0.1 | 1 | 合格 | 氟化物（mg/L） | ＜0.1 | 1 | 合格 | 氟化物（mg/L） | 0.1 | 1 | 合格 | 氟化物（mg/L） | ＜0.1 | 1 | 合格 | 氟化物（mg/L） | 0.1 | 1 | 合格
24 | 硝酸盐（以N计）（mg/L） | ＜0.8 | 10 | 合格 | 硝酸盐（以N计）（mg/L） | ＜0.8 | 10 | 合格 | 硝酸盐（以N计）（mg/L） | ＜0.8 | 10 | 合格 | 硝酸盐（以N计）（mg/L） | ＜0.8 | 10 | 合格 | 硝酸盐（以N计）（mg/L） | ＜0.8 | 10 | 合格 | 硝酸盐（以N计）（mg/L） | ＜0.8 | 10 | 合格
25 | 三氯甲烷（mg/L） | 0.0092 | 0.06 | 合格 | 三氯甲烷（mg/L） | 0.009 | 0.06 | 合格 | 三氯甲烷（mg/L） | 0.0073 | 0.06 | 合格 | 三氯甲烷（mg/L） | 0.009 | 0.06 | 合格 | 三氯甲烷（mg/L） | 0.011 | 0.06 | 合格 | 三氯甲烷（mg/L） | 0.0084 | 0.06 | 合格
26 | 二氯一溴甲烷（mg/L） | 0.0017 | 0.06 | 合格 | 二氯一溴甲烷（mg/L） | 0.0017 | 0.06 | 合格 | 二氯一溴甲烷（mg/L） | 0.0014 | 0.06 | 合格 | 二氯一溴甲烷（mg/L） | 0.0027 | 0.06 | 合格 | 二氯一溴甲烷（mg/L） | 0.0021 | 0.06 | 合格 | 二氯一溴甲烷（mg/L） | 0.0035 | 0.06 | 合格
27 | 一氯二溴甲烷（mg/L） | ＜0.0002 | 0.1 | 合格 | 一氯二溴甲烷（mg/L） | ＜0.0002 | 0.1 | 合格 | 一氯二溴甲烷（mg/L） | ＜0.0002 | 0.1 | 合格 | 一氯二溴甲烷（mg/L） | ＜0.0002 | 0.1 | 合格 | 一氯二溴甲烷（mg/L） | ＜0.0002 | 0.1 | 合格 | 一氯二溴甲烷（mg/L） | ＜0.0002 | 0.1 | 合格
28 | 三溴甲烷（mg/L） | ＜0.0002 | 0.1 | 合格 | 三溴甲烷（mg/L） | ＜0.0002 | 0.1 | 合格 | 三溴甲烷（mg/L） | ＜0.0002 | 0.1 | 合格 | 三溴甲烷（mg/L） | ＜0.0002 | 0.1 | 合格 | 三溴甲烷（mg/L） | ＜0.0002 | 0.1 | 合格 | 三溴甲烷（mg/L） | ＜0.0002 | 0.1 | 合格
29 | 三卤甲烷 | 0.15 | 1 | 合格 | 三卤甲烷 | 0.15 | 1 | 合格 | 三卤甲烷 | 0.12 | 1 | 合格 | 三卤甲烷 | 0.15 | 1 | 合格 | 三卤甲烷 | 0.18 | 1 | 合格 | 三卤甲烷 | 0.14 | 1 | 合格
30 | 菌落总数（CFU/mL） | 18 | 100 | 合格 | 菌落总数（CFU/mL） | 16 | 100 | 合格 | 菌落总数（CFU/mL） | 13 | 100 | 合格 | 菌落总数（CFU/mL） | 18 | 100 | 合格 | 菌落总数（CFU/mL） | 25 | 100 | 合格 | 菌落总数（CFU/mL） | 21 | 100 | 合格
31 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 不应检出 | 合格 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 不应检出 | 合格 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 不应检出 | 合格 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 不应检出 | 合格 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 不应检出 | 合格 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 不应检出 | 合格
32 | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL） | / | 不应检出 | 合格 | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL） | / | 不应检出 | 合格 | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL） | / | 不应检出 | 合格 | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL） | / | 不应检出 | 合格 | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL） | / | 不应检出 | 合格 | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL） | / | 不应检出 | 合格
33 | 余氯（mg/L） | 0.3 | ≥0.3 | 合格 | 余氯（mg/L） | 0.1 | ≥0.05 | 合格 | 余氯（mg/L） | 0.11 | ≥0.05 | 合格 | 余氯（mg/L） | 0.09 | ≥0.05 | 合格 | 余氯（mg/L） | 0.13 | ≥0.05 | 合格 | 余氯（mg/L） | 0.42 | ≥0.3 | 合格